A1包、火灾自动报警及联动系统改造、维修及保养

一、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商的资质要求：(1)消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施工程设计与施工专业资质。

(2)消防设施维修保养资质。

二、技术要求

（一）总体要求

1、 本项目为 火灾自动报警及联动系统改造、维修及保养，涉及楼宇范围：青岛农业大学图书综合楼及生物实验楼，需拆除原有部分设备，且与原联动系统设备（雨淋、水幕、消火栓、防排烟、气体灭火系统等）相匹配，增加区域防雷设施。
2、质保内容包括：

火灾自动报警及联动系统改造工程，即本次更换的全部设备、线材及未更换的线材。质保期限2年。
3、维保内容包括：

（1）火灾自动报警及联动系统改造工程，包含全部线材；

（2）未更换的联动系统设备，包括：建筑防火分隔和安全疏散设施、消防给水设施、防、排烟设施、自动喷淋灭火系统、防火卷帘设施等，

（3）维护保养期限2年，每月出具《建筑消防设施维修保养报告书》，并报当地公安机关消防机构备案。
4、把原有的三个火灾报警控制器合并成一个，设置在图书综合楼监控中心。

5、本项目总报价应包括服务、运输、管理、维护、保险、利润、税金、拆除原部分设备、恢复、现场安装调试、2年维保等达到正常可使用状态且通过消防部门验收的所有风险及费用，为“交钥匙”工程。

（二）需更换设备清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	火灾报警控制器（联动型）（2个琴台式）

（包过火灾报警控制系统软件、彩色图形显示系统）
	1套

	2
	光电感烟火灾探测器（带底座）
	1331只

	3
	感温火灾探测器（带底座）
	32只

	4
	手动火灾报警按钮
	187只

	5
	消火栓按钮
	161只

	6
	火灾声光报警器
	50只

	7
	输入模块
	135只

	8
	输入/输出模块
	238只

	9
	输出模块
	33只

	10
	隔离器
	144只

	11
	火灾显示盘
	2台

	12
	智能电源盘
	1台

	13
	接口卡
	2只

	14
	消防应急广播系统
	1套

	15
	扬声器
	413只

	16
	总线制操作盘
	1台

	17
	直接控制盘
	2台

	18
	消防电话总机
	1台

	19
	消防电话接口
	6只

	20
	消防电话分机
	8只

	21
	气体灭火控制盘
	1只

	22
	放气指示灯
	2只

	23
	紧急启停按钮
	2只

	24
	防雷设施
	1套

	25
	24AH/12V蓄电池
	6只

	26
	电子编码器
	1只

	27
	更换的其它辅材（信号、电源、电话、广播线）
	1宗


（三）设备技术要求

1、线路

（1）原设计信号线、电源线、电话线、广播线道路基本保持不变，但要充分考虑生物实验楼两个控制中心合并后的走线。新的走线必须符合GB50116-2008火灾自动报警系统设计规范要求。

（2）原有的信号线、电源线、电话线、广播线在确保能使用（信号不衰减、畅通无故障）的前提下保持不变，（如有线路问题，现场更换），前端报警点数≧现有点数。

2、火灾报警控制器（联动型）

控制器采用琴台式结构，主要技术指标如下：
（1）液晶屏≧320×240㎜，可显示12行汉字信息；
（2）控制器容量：最多可带20个242地址编码点回路，最大容量为4840个地址编码点；可外接64台火灾显示盘；支持多级联网，每级最多可接32台其它类型控制器；直接控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置；
（3）线制：控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线；直接控制点与现场设备采用三线连接；
（4）使用环境：温度：0℃～＋40℃，相对湿度≤95％，不结露；
（5）电源：主电：为交流220V eq \o(\s\up 5(+10%),-15%)   控制器备电：DC24V 24Ah密封铅电池   联动备电：DC24V  38Ah密封铅电池；
（6）功耗≤150W；
（7）琴台式控制器外形尺寸≧1050mm×850mm(加台面)×1250mm；
（8）符合国家标准GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

3、图形显示装置

用于报警及消防联动设备的管理与控制以及设备的图形化显示。

（1）自动维护系统的数据通信，且用户可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态，保证系统可靠运行。

（2）简单、直观、完整的用户图形监控界面，可在不同监视区的设备布置图上切换显示，并通过不同的颜色显示现场设备的报警及动作、故障、隔离等异常信息，对于指挥现场灭火十分有益。

（3）可将报警信息通过局域网传送给远程监控中心。

（4）提供报警辅助处理方案，在紧急情况下提示值班人员完成必要的应急操作。

（5）完备的数据库管理功能，并具有数据备份功能，可将你的数据损失降到最低，保证你的系统安全。

（6）系统提供多级密码，符合国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

4、光电感烟火灾探测器

光电感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术，采用电子编码方式，采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况；底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。

主要技术指标：

（1）工作电压：总线24V

（2）监视电流≤0.8mA

（3）报警电流≤1.8mA

（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

（5）使用环境：温度：-10℃～+55℃  相对湿度≤95%，不结露

（6）编码方式：十进制电子编码

（7）外壳防护等级：IP23

（8）光电感烟火灾探测器符合国家标准GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》。

5、感温火灾探测器

感温火灾探测器采用无极性信号二总线技术，地址编码由电子编码器直接写入，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾。

主要技术指标：

（1）探测器类别：A1R

（2）工作电压：总线24V

（3）监视电流≤0.8mA

（4）报警电流≤1.8mA

（5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

（6）使用环境：温度：-10℃～+50℃  相对湿度≤95%，不结露

（7）编码方式：十进制电子编码

（8）外壳防护等级：IP33

（9）感温火灾探测器符合国家标准GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》。

6、手动火灾报警按钮（带插孔）

手动火灾报警按钮，采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯，采用电子编码，可现场改写。

主要技术指标：

（1）工作电压：总线24V

（2）监视电流≤0.6mA

（3）报警电流≤1.8mA

（4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接

（5）输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤100m(
（6）使用环境：温度：-10℃～+55℃  相对湿度≤95%，不结露

（7）外壳防护等级：IP43

（8）手动火灾报警按钮符合国家标准GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》。

7、消火栓按钮

消火栓按钮为编码型，可直接接入控制器总线，占一个地址编码。采用微处理器实现对消防设备的控制，用数字信号与火灾报警控制器进行通信，对电磁干扰有良好的抑制能力，电子编码，可现场改写。

主要技术指标：

（1）工作电压：总线24V

（2）监视电流≤0.8mA

（3）报警电流≤2mA

（4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接，若需实现直接启泵控制，需将消火栓按钮与泵控制箱采用二线连接

（5）指示灯


启动：红色，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮

回答：绿色，消防水泵运行时此灯点亮

（6）无源输出触点容量：DC30V/100mA

（7）使用环境：温度：-10℃～+55℃  相对湿度≤95%，不结露

（8）外壳防护等级：IP65

（9）消火栓按钮符合国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

8、火灾声光报警器

火灾声光警报器为编码型警报器，可直接接入火灾报警控制器的信号二总线。

主要技术指标：

（1）工作电压：

信号总线电压：24V       允许范围：16V～28V

电源总线电压：DC24V     允许范围：DC20V～DC28V

（2）工作电流：

总线监视电流≤0.8mA      总线启动电流≤6.0mA

电源监视电流≤10mA       电源动作电流≤160mA

（3）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接

（4）声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权））

（5）闪光频率：0.8Hz～1.0Hz

（6）变调周期：4（1±20％）s

（7）声调：火警声

（8）使用环境：温度：-10℃～+50℃  相对湿度≤95%，不结露

（9）外壳防护等级：IP43

（10）火灾声光警报器符合国家标准GA385-2002《火灾声和/或光警报器》。

9、消防应急广播设备

消防应急广播设备有主机端设备（即音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器）和现场设备（输出模块、音箱）构成。

录放盘输出可连接16台广播功率放大器、广播功率放大器输出功率为300W。扬声器工作电压120V、额定功率3W、特性灵敏度级：90dB±3dB、使用环境温度：-10℃～+55℃、相对湿度≤95%，不结露，消防应急广播设备符合国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

10、各类模块

（1）输入模块

主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。模块采用电子编码设置。模块本身出现故障时，控制器产生报警并将故障模块的相关信息显示出来。

主要技术指标：

①工作电压：总线24V

②工作电流≤1mA

③线制：与控制器的信号二总线连接

④出厂设置：常开检线方式

⑤使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露

⑥外壳防护等级：IP30

⑦输入模块符合国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》

（2）输入/输出模块

用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如：排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。模块采用电子编码，模块具有直流24V电压输出，用于与继电器触点接成有源输出，满足现场的不同需求。

主要技术指标：

①工作电压：总线电压：总线24V   电源电压：DC24V

②监视电流：总线电流≤1mA        电源电流≤5mA

③动作电流：总线电流≤3mA        电源电流≤20mA  

④线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

⑤无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流

⑥输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s）

⑦使用环境：温度：-10℃～+55℃  相对湿度≤95%，不结露

⑧外壳防护等级：IP30

⑨输入/输出模块符合国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

（3）隔离器

主要技术指标：

①工作电压：总线24V

②动作电流≤100mA

③动作确认灯：黄色

④使用环境：温度：-10℃～+50℃  相对湿度≤95%，不结露

⑤外壳防护等级：IP30

（4）输出模块

输出模块用于总线制消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。

主要技术指标：

①工作电压：总线电压：总线24V  电源电压：DC24V

②监视电流：总线电流≤1mA      电源电流≤3mA

③动作电流：总线电流≤3mA      电源电流≤20mA  

④线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接；可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线

⑤输出容量：接入正常广播时，每只模块可配接50个音箱；

⑥使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露

⑦外壳防护等级：IP30

⑧输出模块符合国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

11、火灾显示盘

主要技术指标：

（1）显示方式：可显示报警时间、设备号、设备类型、注释信息

（2）显示容量：最多不超过126条汉字报警信息

（3）线制：与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线（不分极性）

（4）使用环境：温度：0℃～＋40℃  相对湿度≤95%，不结露

（5）电源：采用DC24V电源集中供电

（6）静态功耗≤2W，最大功耗≤5W

12、智能电源盘

智能电源盘以交流220V作为主电源，同时外接DC24V/24Ah蓄电池作为备电。备用电源正常时接受主电源充电，当现场交流掉电时，备用电源自动导入为外部设备供电。智能电源盘对主电故障及输出故障进行报警，当交流220V主电源掉电时，报主电故障；当输出发生短路或断路时报输出故障。同时设有电池过充及过放保护功能。电源盘还具有输出电压、输出电流的显示功能，以及各类故障及状态显示。

主要技术指标：

（1）额定输出容量：DC24V、6A

（2）使用环境：温度： 0℃～+40℃ 相对湿度≤95％，不结露

（3）电源：主电为交流220V eq \o(\s\up 5(+10%),-15%)， DC24V  24Ah密封铅电池作备电

13、总线制操作盘

总线制操作盘要求操作简单、配置灵活，用一个按键启/停单个总线设备或启/停一组总线设备；能够直观的指示出总线设备当前的启动及反馈状态，方便查看。

主要技术指标

（1）容量：每块操作盘有128个手动按键、128组指示灯（每组指示灯含1只启动指示灯、1 只反馈指示灯） 

（2）接口：10P通讯接口，连接回路板，每块回路板最多连接4块本操作盘 

（3）工作电压：DC5V，电压范围DC4.75V~DC5.25V 

（4）功耗＜2W  
（5）使用环境：温度：0℃～+40℃  相对湿度≤95%，不凝露 

14、直接控制盘

直接控制盘设有手动输出控制和自动联动功能，在手动状态下，可利用控制盘上的按键完成对现场设备的手动控制；若需实施自动控制，必须将控制盘与火灾报警控制器连接，并由控制器按现场编制的逻辑联动公式指挥控制盘对外控设备进行自动联动控制。

控制盘每路与现场设备采用三线连接，实现DC24V有源输出和无源触点输入。输入、输出端具有短路、断路检测功能，每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态，

主要技术指标：

（1）控制盘容量：每块控制盘最多14路输出

（2）线制：本控制盘每路与被控设备采用3线连接，（启、停双控设备需2路控制，共6线连接）

（3）输出：单路最大输出DC24V，1A

（4）工作电压：DC24V

（5）使用电压范围：DC20V～DC28V

（6）功耗＜2W

（7）使用环境：温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不凝露

15、消防电话总机

总机采用液晶图形汉字显示，通过显示汉字菜单及汉字提示显示各种操作功能及通话呼叫状态；在总机前面板上有呼叫操作键和状态指示灯，和现场电话分机形成一对一的按键操作和状态指示；总机中使用了固体录音技术，可存储呼叫通话记录

主要技术指标：

（1）工作电压：DC24V±10%

（2）工作电流≤0.5A

（3）允许消防电话分机环路电阻：<1000欧姆

（4）频率范围：300～3400Hz

（5）串音电平：<-60dB

（6）传输损耗：<5dB

（7）使用环境：温度：0℃～+40℃  相对湿度≤95%，不结露

16、消防电话分机

主要技术指标：

（1）工作电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V

（2）工作电流：通话时电流约为65mA

（3）线制：无极性二总线制

（4）使用环境：温度：-10℃～+50℃  相对湿度≤95%，不结露

（5）外壳防护等级：IP30

17、气体灭火控制器

气体灭火控制器具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块，实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。窗口化、汉字菜单式显示界面；模块式开关电源。自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态，能给备电充电并有备电保护功能；具有信息记录、查询功能，可保存最后的999条记录。

主要技术指标：

（1）工作电压：交流AC220V  50/60Hz，允许电压变化范围AC187V～AC242V；

（2）功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤120W；

（3）备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池；

（4）气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调；

（5）辅助24V电源输出：最大0.6A；

（6）电池充电电流：最大300mA；

（7）液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息；

（8）容量

可带1个区的气体灭火设备，实现对1个防护区的保护。其中所带设备及数量如下：

电磁阀：1个，额定电压DC24V,最大电流2A；压力开关：1个，常开触点，动作时闭合；区域讯响器：1～5个，编码地址范围1～90；气体喷洒指示灯：1～5个，编码地址范围1～90；紧急启/停按钮和手自动转换开关：共1～10个，编码地址范围1～90；输出模块：1～3个，编码地址范围1～90；点型感烟探测器：1～20个，编码地址范围1～90；其它探测器（如感温、火焰等）：1～20个，编码地址范围1～90；手动报警按钮：1～10个，编码地址范围1～90；声光警报器：1～2个，非编码。

（9）线制

	线制
	连接线
	距离
	负载或连接设备

	通信总线24V
	≥1.0 mm2双绞线
	＜0.5km
	总线设备

	电源线DC24V
	1.0~2.0mm2RV线
	＜0.5km
	小于0.6A

	RS-485 总线
	≥1.0mm2 双绞线

或屏蔽线
	＜1.2km
	区域或集中控制器

	其它线
	1.0~2.0mm2RV线
	＜0.5km
	


（10）使用环境工作温度：-10℃-50℃ 相对湿度≤95%，不凝露

（11）气体灭火控制器 /火灾报警控制器符合国家标准GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

18、气体喷洒指示灯

气体喷洒指示灯与控制器进行通信采用数字信号，对电磁干扰有良好的抑制能力，电子编码。

主要技术指标：

（1）工作电压：

信号总线电压：24V     允许范围：16V～28V

电源总线电压：DC24V   允许范围：DC20V～DC28V

（2）工作电流：

信号总线监视电流≤1mA       电源总线监视电流≤2mA

信号总线动作电流≤2mA       电源总线动作电流≤25mA

（3）闪光频率：每分钟闪亮45±5次

（4）编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定

（5）线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源DC24V，无极性

（6）使用环境：温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不凝露

19、紧急启/停按钮

紧急启/停按钮可向气体灭火控制器发出气体喷洒请求信号和终止启动信号。可直接控制声光警报器。

主要技术指标：

（1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V

（2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA

（3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定

（4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m(
（5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键

（6）启动零件类型：重复使用型

（7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 

（8）指示灯：

“按下喷洒”按键：红色，按下时常亮     

“停止”按键：绿色，按下时常亮

（9）线  制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接

（10）外壳防护等级：IP33

（11）使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露

20、电子编码器

主要技术指标：

（1）适用范围：所有安装设备可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件及火灾显示盘

（2）工作电压：DC9V

（3）工作电流≤8mA

（4）待机电流≤100μA

（5）使用环境：温度：-10℃～+50℃  相对湿度≤95%，不结露

21、防雷设施

（1）安装要求

[image: image1.jpg](7]
1]

&
L‘E

%
5%



（2）使用35mmDIN导轨安装，有保护和无保护的电缆切勿直接彼此平行敷设，必须将它们分开或加以屏蔽。如果会彼此影响的线路不可避免发生交叉，则必须以直角交叉。

（四）操作培训要求

为使采购人操作、管理人员能完全自主、灵活地使用、操作火灾报警控制系统，中标人须对采购人的操作、管理人员实施培训，并确保培训后所有参加培训的人员能够符合操作要求。

1、培训的内容包括：

（1）系统的硬件、软件组成及功能特点；

（2）各种设备的操作和使用方法；

（3）一般性常规维护及故障处理。

2、培训人员：管理人员不少于2人，操作人员不少于8人。
三、服务要求

1、中标人必须确保提供的设备及所有配套件的完整性。对于系统的正常运行和维护必不可少的且属于设备配带的部件、配件，有责任免费给予补充。

2、中标人质量保修期为经消防部门验收后二年。

3、中标人质量保修的内容为，乙方提供的所有设备、器材、产品和没有更换的电源线、信号线、电话线、广播线等。

4、中标人定期派工作人员到现场进行检查（每月不少于1次），每次检查后写出详细书面报告，负责更换系统正常使用情况下损坏的部件，由于中标人设计、安装不当所造成的损失，负责赔偿所造成的经济损失。

5、任何时候，中标人接到通知2小时内派遣出有丰富经验的工作人员赶往现场，应当在24小时内解决问题，需要由供应商或者厂家解决的，不影响系统正常工作的应当在5个工作日内解决，影响系统正常工作的应当在3个工作日内解决，但质保期内，设备出现因质量原因引起的系统故障三次以上或故障出现后三日内不能修复的，应当由乙方提供备用件暂时更换以确保系统的正常运行。

6、中标人有义务对建筑防火分隔和安全疏散设施、消防给水设施、防、排烟设施、自动喷淋灭火系统、防火卷帘设施出现设备故障零部件损坏情况告之采购人，在征得采购人同意后对损坏的设施进行更换（所需费用由甲方承担）。
四、其他要求

现场勘查：本项目须提供现场勘查，勘查时间：14年7月  日，联系人：丁鲁江，联系方式：13954204776
五、投标保证金

1、投标保证金数额：人民币柒仟肆佰圆整(￥7400.00)。

2、投标保证金交纳采用下列形式之一：电汇、银行本票、银行汇票、现金、投标担保函。投标保证金为电汇形式的，汇款单上须注明采购项目编号、包号。若交款人名称与投标人名称不一致，投标人须出具加盖公章的书面材料，退款时，款项退至投标人帐户。

收款单位：山东省省级机关政府采购中心

开户银行：建行济南市高新支行黄金时代分理处

银行帐号：37001618819059099999

大额联行号：105451001046

采用投标担保函形式交纳的，按山东省财政厅《关于印发（山东省政府采购信用担保试点方案）的通知》（鲁财采[2011]49号）规定执行。




火灾报警


控制器





~220V





L


N


G





Z1


Z2





A


B





+24V


GND





电流均衡


汇流排





电流均衡


汇流排





防雷箱





防雷箱





总线设备





通讯设备





外部设备








[image: image2.jpg]G960
e



